## 方案2地下室泵房预算
广东科技学院南城校区南门地下室加压泵站建设工程清单
序号 | 项目名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 所投品牌 | 备注
1 | SUS304方形生活冷水箱1 | 1.SUS304不锈钢水箱L*B*H：19m*2m×2.5m 体积95m3 面积181m2 2.板厚：底板侧板1厚：2.5mm 侧板2厚：2.0mm 侧板3厚：1.5mm 顶板厚：1.2mm，含水平防涡板、检修口、透气帽、爬梯等 3.未详尽按施工图纸 | 台 | 1
2 | SUS304方形生活冷水箱2 | 1.SUS304不锈钢水箱L*B*H：7m*4m×2.5m 体积70m3 面积111m2 2.板厚：底板侧板1厚：2.5mm 侧板2厚：2.0mm 侧板3厚：1.5mm 顶板厚：1.2mm，含水平防涡板、检修口、透气帽、爬梯等 3.未详尽按施工图纸 | 台 | 1
3 | 方形水箱槽钢基础 | 1.方形水箱纵梁槽钢基础 2.型号：每个水箱用料10#镀锌槽钢 3.综合考虑二次搬运费用安装人工费用 | 项 | 1
4 | 水位计 | 1.水位计安装 管式(Φ20mm以下) 2.铜考克¦DN15 3.玻璃管¦Φ13 | 组 | 2
5 | 生活变频加压主泵 | 名称：变频加压主泵 单泵参数：流量：60m³/h，扬程：58m，功率：15kw 材质：过流部件不锈钢 数量：共3台，两用一备 | 台 | 3 |  |  |  | 广州广一、白云、南方
6 | 生活变频加压辅泵 | 名称：变频加压主泵 单泵参数：流量：20m³/h，扬程：58m，功率：5.5kw 材质：过流部件不锈钢 数量：共1台 | 台 | 1 |  |  |  | 广州广一、白云、南方
7 | 隔膜式气压罐 | 名称：气压罐 规格：ø600*1150 压力：1.0MPa 数量：1个 | 台 | 1 |  |  |  | 福瑞科、耀达
8 | 全变频控制柜 | 1.4台施耐德/ABB变频器，西门子可编程控制器、数模转换器等，带触摸屏。 2.性能：具有欠压检测、相序故障检测、过载、短路、过热保护、故障报警、变频故障自动复位、水泵定时轮换、周期自动巡检、无水停机检测、管网压力异常检测、手动与自动两种控制、工频/变频自动转换等功能。 3.带远程监控操控功能，手机APP。 4.必须原厂配套控制柜 5.含水箱进水电动阀控制 6.未详尽按施工图纸 | 套 | 1 |  |  |  | 广州广一、白云、南方
9 | 在线水质监测仪器 | 1.在线实时监测功能 2.余氯、浊度、PH三参数 | 台 | 1 |  |  |  | 优威环保、金卫士、安德斯
10 | 视频监控门禁 | 1.泵房视频监控门禁 2.3摄像头，1门禁 | 项 | 1 |  |  |  | 海康威视
11 | 紫外线消毒器 | 处理流量：120-140T/h 口径尺寸：DN200 功率：1500W | 套 | 2 |  |  |  | 优威环保、金卫士、安德斯
12 | 水箱自洁消毒器 | WTS-2B，一控二 | 台 | 2 |  |  |  | 优威环保、金卫士、安德斯
13 | 水泵减震垫 | 水泵专用高弹隔振橡胶垫 | 套 | 4 |  |  |  | 国产名优
14 | 水泵机组槽钢基础 | 1.水泵槽钢基础 2.型号：10#槽钢 3.综合考虑二次搬运费用及检测维修费用 | 套 | 1
15 | 水泵机组槽钢基础防锈处理 | 1.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 2.醇酸防锈漆 3.一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 4.醇酸防锈漆 5.一般钢结构 银粉漆 第三遍 | 套 | 1
16 | 不锈钢管 | 规格：DN200*3.0 材质：SUS304不锈钢 连接方式：焊接连接 含不锈钢管管件 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒及试压 | 米 | 18 |  |  |  | 粤华、海利、浙江新拓
17 | 不锈钢管 | 规格：DN150*2.5 材质：SUS304不锈钢 连接方式：焊接连接 含不锈钢管管件 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒及试压 | 米 | 80 |  |  |  | 粤华、海利、浙江新拓
18 | 不锈钢管 | 规格：DN125*2.5 材质：SUS304不锈钢 连接方式：焊接连接 含不锈钢管管件 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒及试压 | 米 | 35 |  |  |  | 粤华、海利、浙江新拓
19 | 不锈钢管 | 规格：DN100*2.0 材质：SUS304不锈钢 连接方式：焊接连接 含不锈钢管管件 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒及试压 | 米 | 6 |  |  |  | 粤华、海利、浙江新拓
20 | 不锈钢管 | 规格：DN65*2.0 材质：SUS304不锈钢 连接方式：焊接连接 含不锈钢管管件 管道消毒及试压 | 米 | 10 |  |  |  | 粤华、海利、浙江新拓
21 | 不锈钢管 | 规格：DN50*1.5 材质：SUS304不锈钢 连接方式：焊接连接 含不锈钢管管件 管道消毒及试压 | 米 | 10 |  |  |  | 粤华、海利、浙江新拓
22 | 不锈钢管 | 规格：DN15*1.0 材质：SUS304不锈钢 连接方式：卡压连接 含不锈钢管件 管道消毒及试压 | 米 | 20 |  |  |  | 粤华、海利、浙江新拓
23 | PE聚乙烯给水管 | 规格：DN150 材质：PE 连接方式：埋地 含PE管件（法兰，弯头，直通等） 管道消毒及试压 | 米 | 300 |  |  |  | 联塑
24 | PE聚乙烯给水管 | 规格：DN100 材质：PE 连接方式：埋地 含PE管件（法兰，弯头，直通等） 管道消毒及试压 | 米 | 30 |  |  |  | 联塑
25 | 不锈钢闸阀 | 规格：DN200 材质：不锈钢 连接方式：法兰连接 水箱出水+紫外线 | 个 | 8 |  |  |  | 沪工、埃美柯
26 | 不锈钢闸阀 | 规格：DN150 材质：不锈钢 连接方式：法兰连接 | 个 | 4 |  |  |  | 沪工、埃美柯
27 | 不锈钢闸阀 | 规格：DN125 材质：不锈钢 连接方式：法兰连接，水箱进水支管 | 个 | 2 |  |  |  | 沪工、埃美柯
28 | 不锈钢闸阀 | 规格：DN100 材质：不锈钢 连接方式：法兰连接，宿舍楼1楼 | 个 | 2 |  |  |  | 沪工、埃美柯
29 | 不锈钢闸阀 | 规格：DN65 材质：不锈钢 连接方式：法兰连接，水箱排水 | 个 | 2 |  |  |  | 沪工、埃美柯
30 | 不锈钢闸阀 | 规格：DN100 材质：不锈钢 连接方式：法兰连接 | 个 | 6 |  |  |  | 沪工、埃美柯
31 | 不锈钢闸阀 | 规格：DN50 材质：不锈钢 连接方式：法兰连接 | 个 | 2 |  |  |  | 沪工、埃美柯
32 | 不锈钢闸阀 | 规格：DN40 材质：不锈钢 连接方式：法兰连接 气压罐出水 | 个 | 1 |  |  |  | 沪工、埃美柯
33 | 不锈钢闸阀 | 规格：DN50 材质：不锈钢 连接方式：法兰连接 出水母管泄水阀，旁通阀 | 个 | 2 |  |  |  | 沪工、埃美柯
34 | 不锈钢泄压阀 | 规格：DN50 材质：不锈钢 连接方式：法兰连接 出水母管泄压阀 | 个 | 1 |  |  |  | 沪工、埃美柯
35 | 不锈钢减压阀 | 规格：DN150 材质：不锈钢 连接方式：法兰连接 水箱进水总管减压 | 个 | 1 |  |  |  | 沪工、埃美柯
36 | 不锈钢水表 | 规格：DN150 材质：不锈钢 连接方式：法兰连接 水箱进水总管 | 个 | 1 |  |  |  | 沪工、埃美柯、珠江
37 | 不锈钢防止旋流器 | 规格：DN200 材质：不锈钢 连接方式：法兰连接 | 个 | 2 |  |  |  | 沪工、埃美柯、珠江
38 | 铜闸阀 | 规格：DN15 材质：铜闸阀 连接方式：法兰连接 | 个 | 3 |  |  |  | 沪工、埃美柯
39 | 不锈钢蝶阀 | 规格：DN200 材质：不锈钢 连接方式：法兰连接 | 个 | 1 |  |  |  | 沪工、埃美柯
40 | 不锈钢Y型过滤器 | 规格：DN200 材质：不锈钢 连接方式：法兰连接 | 个 | 2 |  |  |  | 沪工、埃美柯
41 | 不锈钢Y型过滤器 | 规格：DN150 材质：不锈钢 连接方式：法兰连接 | 个 | 1 |  |  |  | 沪工、埃美柯
42 | 不锈钢Y型过滤器 | 规格：DN100 材质：不锈钢 连接方式：法兰连接 | 个 | 3 |  |  |  | 沪工、埃美柯
43 | 不锈钢Y型过滤器 | 规格：DN50 材质：不锈钢 连接方式：法兰连接 | 个 | 1 |  |  |  | 沪工、埃美柯
44 | 不锈钢电动阀 | 规格：DN150 材质：不锈钢 连接方式：法兰连接 | 个 | 1 |  |  |  | 沪工、埃美柯
45 | 不锈钢水力控制阀 | 规格：DN125 材质：不锈钢 连接方式：法兰连接 | 个 | 2 |  |  |  | 沪工、埃美柯、塘迩斯
46 | 不锈钢龙头 | 规格：DN15 材质：不锈钢 连接方式：法兰连接，水箱出水水质检测龙头 | 个 | 2 |  |  |  | 沪工、埃美柯
47 | 可曲挠橡胶软接 | 规格：DN150 材质：配不锈钢法兰 连接方式：法兰连接 | 个 | 1 |  |  |  | 沪工、埃美柯
48 | 可曲挠橡胶软接 | 规格：DN100 材质：配不锈钢法兰 连接方式：法兰连接 | 个 | 6 |  |  |  | 沪工、埃美柯
49 | 可曲挠橡胶软接 | 规格：DN50 材质：配不锈钢法兰 连接方式：法兰连接 | 个 | 2 |  |  |  | 沪工、埃美柯
50 | 不锈钢消声止回阀 | 规格：DN100 材质：不锈钢 连接方式：法兰连接 | 个 | 3 |  |  |  | 沪工、埃美柯
51 | 不锈钢消声止回阀 | 规格：DN50 材质：不锈钢 连接方式：法兰连接 | 个 | 1 |  |  |  | 沪工、埃美柯
52 | 不锈钢水锤消除器 | 规格：DN150 材质：不锈钢 连接方式：法兰连接 | 个 | 1 |  |  |  | 沪工、埃美柯、安德斯
53 | 远传压力表 | 规格：DN15，量程：0-1.0MPa 24VDC 输出: 0-20mA 材质：球墨铸铁 连接方式：螺纹连接 含压力弯管等辅材 | 套 | 5 |  |  |  | 国产名优
54 | 水位传感器 | 1.水位变送器¦量程：0-0.05MPa 24VDC 输出: 0-20mA | 个 | 1 |  |  |  | 国产名优
55 | 浮球 | 1.10M线 | 个 | 1
56 | 装电，电线，电缆 | 1.装电分界：从泵房内电源总配电箱双电源下端到变频电柜）再到水泵电机，含各信号线的铺设，电源电线、控制电线、线管线槽。 2.其它未详尽按施工图纸 | 项 | 1
57 | 避震及管道支架制作 | 通气帽网罩、防虫帽网、减震垫、管箍管托、套管、管道支架等，未详尽按施工图纸 | 项 | 1
58 | 辅助材料 | 1.法兰、胶垫、角铁、螺栓、不锈钢焊条、手套、生料带等 2.材质:材质与管道匹配 3.未详尽按施工图纸 | 项 | 1
59 | 开孔及封堵 | 1、泵房墙面转孔，水箱进出水管 2、封堵恢复 | 项 | 1
60 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2、人工辅助 | m | 90
61 | 回填土方 | 1.回填材料:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填 | m | 90
62 | 回填石屑 | 1.回填材料:石屑 2.密实度要求:按规范要求，夯填 3.厚度:500mm(综合考虑） | m | 90
63 | 余方弃置 | 1.挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 2.运距:投标单位自行考虑 | m | 90
64 | 拆除混泥土路面 | 1.小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚30cm 2.挖掘机挖装松散石方 3.运距:投标单位自行考虑  | m | 90
65 | 水泥路面恢复 | 1.水泥混凝土路面 厚度30cm，C25混凝土等级 2.水泥混凝土路面养生 水养生 3.注：部分路面恢复地板砖 | m | 90
66 | 运输费 |  | 项 | 1
67 | 安装及调试费 | 1.设备安装费及综合调试等 2.未详尽按施工图纸 | 项 | 1
68 | 小计
69 | 税费9%
70 | 含税合计